D.1.3  POŽÁRNĚ  BEZPEČNOSTNÍ   ŘEŠENÍ  STAVBY

stavební úpravy v podkroví mateřské školy

Stavebník:          OBEC RADONICE

NA SKÁLE č.p. 185

Místo stavby:     RADONICE, NA SKÁLE č.p. 185,

parc.č. 198 (st) v k.ú. RADONICE U PRAHY

ČERVEN 2024                                                     Ing. ALEŠ MOUDRÝ

1.  Úvod, seznam použitých podkladů :

Tato zpráva obsahuje posouzení stavebních úprav stávajícího podkroví mateřské školy objektu čp. 185, ulice Na Skále, Radonice u Prahy, která proběhne s minimálními stavebními úpravami.

Při  řešení bylo použito zejména následujících norem a předpisů :

ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0834  PBS – Změny staveb

ČSN 73 0873  PBS – Zásobování požární vodou                                                                               ČSN 73 0810  PBS – Společná ustanovení                                                                                                                                      ČSN 73 0821  PBS – Požární odolnost stavebních konstrukcí

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Kromě těchto základních norem je stavba posouzena ve smyslu ostatních norem             a předpisů souvisejících s hodnocenou stavbou.

Podkladem pro zpracování tohoto posouzení byl mimo jiné projekt stavební části projektové dokumentace pro změnu v užívání z 06/2024.

Dle § 8 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska bezpečnosti a ochrany obyvatelstva se jedná o stavbu kategorie II a dle § 5 odst. 3 písm. e) pátou třída využití stavby.

2.  Stručný popis stavby :

2.1 Umístění stavby

Posuzovaný objekt  mateřské školy (dále jen objekt) je umístěn v  obci Radonice a navazuje na sousední objekt obecního úřadu. Obě stavby jsou staticky nezávislé, oddělené požárně dělicími konstrukcemi. Navrhovanou změnou využití 3. NP objektu se tento stav nemění.

2.2 Účel užití

Objekt je v současnosti využíván v 1. a 2. NP jako mateřská škola.  Tento stav se navrhovanými úpravami nemění. Toto požárně bezpečnostní řešení hodnotí pouze změnu v užívání 3. NP, kde v dosud nevyužívané půdě (podkroví v 3. NP) vzniknou rozpříčkováním půdního prostoru 2 místnosti pro volnočasové aktivity předškolních a školních dětí (kroužky pro výuku cizích jazyků, cvičení, keramika), šatna, sborovna, sklad a sociální zázemí.

2.3 Stavební konstrukce, konstrukční systém

Stručný popis stavby :

Hodnocený objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený, s nově využitým půdním prostorem.  Obvodové stěny, vnitřní nosné stěny i příčky jsou zděné (plné cihly, tvárnice). Ve 3. NP nově zděné z pórobetonových tvárnic tl. 100 a 125 mm.

Stropy nad 1. NP a 2. NP železobetonové panely, podhled omítka.

Nosná konstrukce střechy dřevěná, krokve 120/160, vaznice 160/180, pásky 100/100, kleštiny 2x 80/150 , sloupy 160/160. Střešní krytina keramické tašky na dřevěném latění. Stropní podhled SDK desky GKF tl. 15 mm na ocelovém roštu, minerální tepelná izolacetl. 120 a 180 mm.

Podlahy jsou betonové, povrch dlažba. Vstupní dveře a střešní okna dřevěná.  .

Závěr – konstrukční systém hodnocené objektu je smíšený DP2.

2.4 Dispoziční řešení

Hodnocená část 3.NP  mč. 3.01 – 3.10 a obsahuje dvě místnosti pro kroužky, šatnu, sborovnu, sklad,  chodbu, předsíň, úklid a wc o ploše cca 230 m2, která je komunikačně propojena společný schodištěm s 1. a 2. NP.

3. Řešení z hlediska PO :

3.1 Rozdělení objektu do požárních úseků :

Všechna tři podlaží budou tvořit samostatné požární úseky, společné schodiště bude odděleno od všech podlaží požárními uzávěry s požadovanou požární odolností.

Požární úseky stávajících tříd MŠ v 1. a 2. NP nejsou navrhovanou změnou v užívání dotčeny a jsou tudíž tímto požárně bezpečnostním hodnocené pouze v nezbytné míře. Vstupní dveře ze společného schodiště do tříd MŠ a do hodnoceného podkroví budou instalovány jako typový požární uzávěr EI 30 DP3 C.

3.NP tak vytvoří další požární úsek označený jako PÚ N3.01.

Závěr – hodnocený objekt bude nadále rozdělen na požární úseky do kterých

se nezasahuje. Nově vytvořené užitné podkroví bude tvořit samostatný

požární úsek, označený jako PÚ N3.01.

Toto řešení plně respektuje ustanovení ČSN 73 0802,  případně předpisy

související.

  - Stanovení požárního rizika, SPB, velikost PÚ :

Požární riziko učeben

položka 2.2 Tabulka A.1 ČSN 73 0802 pn 35 kg/m2, ps 5 kg/m2 souč a 0,9

Požární riziko sborovny

položka 2.4 Tabulka A.1 ČSN 73 0802 pn 50 kg/m2, ps 5 kg/m2 souč a 1,1

Požární riziko skladu

položka 2.6 Tabulka A.1 ČSN 73 0802 pn 75 kg/m2, ps 5 kg/m2 souč a 1,0

Požární riziko šatny

položka 2.7 Tabulka A.1 ČSN 73 0802 pn 75 kg/m2, ps 5 kg/m2 souč a 1,1

Požární riziko chodby

položka 2.9 Tabulka A.1 ČSN 73 0802 pn 5 kg/m2, ps 5 kg/m2 souč a 0,8

wc, úklid – prostory bez požárního rizika

pv – max. 72 kg/m2  ( pn 75 kg/m2, ps 5 kg/m2 souč a 1,0 , souč b 0,9 , c 1 )

Pro stanovení stupně požární bezpečnosti (SPB) byla použita tabulka 8 ČSN 73 0802

Pv                SPB

PÚ N3. 01           72 kg/mV            IV.

Stávající část MŠ předpoklad III. SPB.

Závěr – požární úsek je jako celek zařazen do IV. stupně požární

bezpečnosti. Velikost požárního úseku vyhovuje tabulce 10 ČSN 73 0802.

  - Zhodnocení navržených staveb. konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska  jejich požár. odolnosti :

Požadované požární odolnosti konstrukcí dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810 v min. :

| Stavební konstrukce : | SPB IV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NP | mezi ob |  |  |  |
| - obvod. stěny zajišťující stabilitu objektu - nosné kce uvnitř PÚ zajišťující stabil. Objektu -požární stěny, stropy -požární uzávěry - nenosné konstrukce uvnitř PÚ | 30 30 30 30 DP3 bez pož. |  |  |  |  |

Skutečné požární odolnosti stávajících stavebních konstrukcí v min. dle ČSN 730821 a Eurokódů :

Obvodové stěny zděné o min.tl. 450 mm (zdivo plné cihly, pórob.tvárnice)

požadavek REW 30                                   … skutečnost  REW, REI min. 180 DP1

Požárně dělicí stěny zděné o min.tl. 450 mm (zdivo plné cihly)

požadavek REW 30                                  … skutečnost  REW, REI min. 180 DP1

Stropní konstrukce typová železobetonová deska min. tl. 250 mm, stropní podhled omítka

požadavek REW 30 DP1                          … skutečnost  REW 60 DP1

Stropní podhled ve 3.NP SDK desky GKF tl. 15 mm na ocelovém roštu, minerální tepelná izolace tl. 120 a 180 mm.

požadavek REW 30 DP1                          … skutečnost  REW 30 DP1

Požární uzávěr (dveře), typ EI 30 DP3 C (typový požární uzávěr, včetně zárubně, požáru bránící po dobu 30 minut, hořlavé konstrukce, vybavený samozavíračem), bude instalován oprávněnou osobou mezi mč. 3.08 chodba – 3.11 schodiště. Bude předložen doklad o montáži.

Nenosné stěny (příčky) bez požadavku na požární odolnost.

Železobetonové schodiště vyhoví požární odolnosti REW 60.

Závěr – požární odolnosti stávajících stavebních konstrukcí svojí požární

odolností vyhovují požadavkům pro IV. stupeň požární bezpečnosti.

3.4 Zhodnocení navržených stavebních hmot :

Konstrukční systém objektu je smíšený DP2, mezi konstrukce nehořlavé patří zděné obvodové stěny, dělicí stěny a stropy, stropní podhled, podlahy, střešní krytina; mezi konstrukce hořlavé patří nosná dřevěná konstrukce střechy, okna, dveře.

3.5 Obsazení objektu osobami, únikové cesty, evakuace :

Ze 3.NP bude pro evakuaci osob sloužit nechráněná úniková cesta (NÚC) navazující do stávající CHÚC typu A s přirozeným větráním a východem přímo na volné prostranství. V prostoru 3.NP se předpokládá max. 10 dětí v učebně 3x – 4x týdně.

Max. délka NÚC 20 m dle tab. 18 ČSN 73 0802 je splněna, skutečnost max. 15 m. Počet evakuovaných osob na jedné NÚC dle tab. 19 ČSN 73 0802 je 35 – vyhovuje.

Pro evakuaci osob postačí NÚC o  min. šířce 1,1 m  únikové cesty se šířkou dveří na únik. cestě min. 0,9 m. Tyto podmínky jsou dodrženy.

Únikové cesty jsou vybaveny běžným osvětlením, v prostoru CHÚC je instalováno nouzové osvětlení.

Únikové cesty a východ bude označen bezpečnostními značkami.

Závěr – únikové cesty svým druhem, délkou, šířkou a vybavením vyhovují

základním požadavkům požární bezpečnosti.

3.6 Odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor :

Odstupové vzdálenosti a tím požárně nebezpečný prostor (PNP) je nutné stanovit od  požárně otevřených ploch střešních oken.

střešní okna S1     d = max. 1,90 m

střešní okna S2     d = max. 1,40 m

Závěr - v PNP posuzovaného požárního úseku neleží žádný

další objekt. PNP nepřesahuje hranice stavebního pozemku – vyhovuje.

4. Požární voda :

Potřeba požární vody je dle ČSN 73 0873.

Vnější požární voda

Zajištění vnější požární vody bude z podzemních (či nadzemních) požárních hydrantů vysazených na vodovodním řadu v okolí objektu – dle tab. 1 a 2, pol. č. 1 ČSN 73 0873 je dovolená max. vzdálenost podzemního požárního hydrantu od domu 150 m a vzdálenost hydrantů mezi sebou max. 300 m (u nadzemních požárních hydrantů se tyto vzdálenosti zvětšují  na 600 m od objektu a 1200 m vzdálenost hydrantů mezi  sebou), min. dimenze  vodovodního potrubí pro odběr vody při požáru je DN 100 (s odběrem vody alespoň 6 l s-1 při rychlosti v = 0,8 ms-1) a min. tlaku 0,2 MPa.

V přilehlé komunikaci  je veřejný vodovod min. DN 90 mm na kterém je umístěn podzemní hydrant, který bude případně plnit funkci vnějšího odběrního místa požární vody. Jeho umístění je ve vzdálenosti do 150 m od hodnocené stavby, odběr vody Q alespoň 6 l s-1 a min. tlak 0,2 MPa (vyhovuje tab. 1 a 2 ČSN 73 0873).

Vnitřní odběrní místo není ve smyslu čl. 4.4 b)1) požadováno, součin půdorysné plochy požárního úseku a požárního zatížení nepřesahuje hodnotu 9000. Ve 2. NP objektu je instalován stávající vnitřní hydrant, který lze případně použít i ve 3. NP.

5. Zásahové cesty, příjezdové komunikace a nástupní plocha pro požární

techniku :

Dopravní obsluha je řešena přímým napojením na stávající obecní komunikaci.  Tato komunikace plně odpovídá požadavkům požární ochrany : vstup do posuzova- ného objektu jsou ve vzdálenosti menší než 20 m.

Vnitřní zásahové cesty ani nástupní plocha nejsou požadovány ( h 12 m). V případě potřeby lze jako nástupní plochu použít přístupovou komunikaci. Zásahové možnosti jsou z okolí posuzovaného domu z úrovně okolního terénu.

Vozovka tvořící přístupovou komunikaci je svým materiálovým složením a provedením vhodná pro příjezd požární techniky.

6. Přenosné hasicích přístroje :

Přenosné hasicí přístroje budou osazeny dle požadavku přílohy č.4 vyhl.23/2008 Sb.

Ve 3.NP budou umístěny/osazeny 2 ks PHP s min. hasicí schopností 34 A.

Hasicí přístroje budou umístěny u vstupu do chodby na stěnu u mč.3.09. Hasicí přístroje budou připevněné na držáku v max. výšce 1,5 m (měřeno k držadlu PHP), případně na podlaze a vhodným způsobem zajištěn proti pádu.  PHP budou řádně kontrolovány oprávněnou osobou  (výchozí kontrola a následně roční periodická kontrola) dle požadavku vyhl. 246/2001 Sb.

7. Technické zařízení stavby (elektroinstalace, vytápění, VZT) :

Elektroinstalace :

Nové el. rozvody 220/380V budou provedeny dle samostatného projektu elektro, viz technická zpráva projektové dokumentace.

Hl. vypínač elektro (nahrazuje TOTAL STOP) je v hlavním rozvaděči uvnitř objektu a je označen.  V rámci užívání stavby bude předložena platná revize veškeré elektroinstalace.

Vytápění :

Jednotlivé prostory objektu jsou vytápění teplovodním vytápěním. Zdrojem tepla je stávající spotřebič na zemní plyn - nemění se, nehodnoceno. V rámci stavebních úprav dojde pouze k rozšíření trubkové soustavy a osazení topných těles.

Vzduchotechnika :

Prostor 3.NP je přirozeně větrána okny – bez opatření.

8. Požárně bezpečnostní zařízení :

Požární signalizace, zařízení autonomní detekce, spojení :

EPS není  požadována.  V souladu s § 23  vyhl. č. 23/2008 Sb., se doporučuje obě učebny a chodbu se schodištěm vybavit zařízením autonomní detekce a signalizace. Toto zařízení instalovat na vstupu do těchto prostor.

Případné spojení s HZS bude umožněno mobilní, nebo pevnou telefonní linkou.

9. Závěr :

Toto požárně bezpečnostní řešení je zpracováno dle požadavku § 41 vyhlášky č. 246/ 2001 Sb., o požární prevenci. Navržené řešení vestavby učeben se zázemím        se zázemím splňuje dotčené požadavky požární bezpečnosti uvedené ve vyhlášce       o obecných technických požadavcích na výstavbu a vyhlášce č. 23/2008 Sb.                 o technických podmínkách požární ochrany staveb.