## vytápění
Orientační specifikace materiálu
Přístavba podkroví školka Radonice - vytápění
| Položka | M.J. | Mn.
Zdroj tepla - stávající kotelna
OBĚHOVÁ ČERPADLA
1. | Oběhové čerpadlo okruhu radiátorů Grundfos Alpha 2 25-60 | ks | 1
ARMATURY (vč. šroubení a vsuvek) - strojovna ÚT (počty ks odečteny ze schématu)
2. | Kohout kulový závitový Giacomini R250DPN 10, vč. šroubení DN 25 | ks | 3
3. | Zpětný ventil závitový KSB PN10, DN 25 | ks | 1
4. | Filtr závitový KSB PN10, DN 25 | ks | 1
5. | Vyvažovací ventil TA STAD DN 20; kvs 5,37 | ks | 2
6. | Teploměr 0-120°C včetně jímky | ks | 2
7. | Manometr 0-500 kPa včetně manometrického kohoutu, smyčky a těsnění | ks | 3
8. | Vypouštěcí kohout DN 15 | ks | 2
9. | Odvzdušňovací ventil DN 10 | ks | 2
10. | Třícestný směšovací ventil TA CV 316 RGA DN 25, Kvs 5, | kpl | 1
11. | Elektropohon pro 3CV ventil TA-MC (přesný typ určí profese elektro) | kpl | 1
12. | Ekvitermní regulátor pro směšovaný okruh (ovládání čerpadla a 3-CV; včetně dálkového ovladače do referenční místnosti - přesný typ určí profese elektro) | kpl | 1
13. | Měřič spotřeby tepla - např. Multical 1,5 m3/h, kvs 3 m3/hod, G3/4", PN16 - vyhodnocovací jednotka + průtokoměrná část G3/4"; baterie 6 let; bezdrátový M-Bus modul pro dálkový odečet; sada jímkových teplotních senzorů, kabely; 2 ks varný nátrubek; instalace na zpátečku (přesný typ určí profese elektro) | kpl | 1
Potrubí měděné např. Supersan včetně tvarovek, kolen, redukcí, přírub a závěsného systému (závěsy, pevné, kluzné uložení) a montáže
14. | Měděné potrubí vč. kolen, T-kusů, přechodů, nátěrů, atd. - 15x1 | m | 80
15. | Měděné potrubí vč. kolen, T-kusů, přechodů, nátěrů, atd. - 18x1 | m | 40
16. | Měděné potrubí vč. kolen, T-kusů, přechodů, nátěrů, atd. - 22x1 | m | 50
17. | Měděné potrubí vč. kolen, T-kusů, přechodů, nátěrů, atd. - 28x1 | m | 140
Tepelná izolace např. ARMACELL AF, návleková; tl. dle vyhl. č. 193/2007
18. | Izolace tl. 30 mm pro potrubí do DN 25 | m | 170
19. | Izolace tl. 30 mm pro potrubí do DN 32 | m | 140
NÁTĚRY - horizontální rozvody, stoupačky, rozvody k radiátorům; výměr odečten z půdorysu
20. | Syntetický nátěr potrubí do DN 65 -základní dvojnásobný (pod izolaci) | m | 255
21. | Syntetický nátěr doplňkových konstrukcí - základní + 2x email | kpl | 1
Topné radiátory VK s integrovaným ventilem - Viessmann nebo Korado; připojení obsahuje 1x integrovaný ventil a termostatickou hlavicí dle výběru investora a architekta (např. Heimeier), 1x spodní regulační šroubení (např. vekolux); včetně uchycení na stěnu nebo na podlahu
22. | 11-060040-60 | ks | 1
23. | 21-060050-60 | ks | 1
24. | 21-060070-60 | ks | 2
25. | 21-060080-60 | ks | 1
26. | 21-060090-60 | ks | 1
27. | 21-060140-60 | ks | 1
28. | 22-060160-60 | ks | 5
29. | 33-090100-60 | ks | 1
30. | Spodní regulační šroubení např. vekolux DN 15; kvs = 1,48 m3/hod | ks | 13
31. | Termostatická hlavice např. Heimeier K | ks | 13
Ostatní
32. | Veškeré montážní práce | kpl | 1
33. | Doprava zařízení do objektu, přesun hmot | kpl | 1
34. | Vypuštění systému, důkladný proplach systému, vyčištění potrubí včetně následného napuštění a natlakování systému | kpl | 1
35. | Hydraulické vyregulování systému, změření průtoku na armaturách měřícím přístrojem, nastavení ventilů | kpl | 1
36. | Topná zkouška, dilatační zkouška, tlaková zkouška | kpl | 1
37. | Revize, zprovoznění a oživení všech zařízení autorizovanou osobou | kpl | 1
38. | Elektrické připojení zařízení TT včetně prokabelování termostatů a venkovního čidla | kpl | 1
39. | Stavební a přípomocné práce | kpl | 1
40. | Projektová dokumentace skutečného proveden stavby
41. | Vypouštěcí a odvzdušňovací armatury do potrubí | kpl | 1
42. | Ostatní drobné nespecifikované | kpl | 1
Veškeré montážní práce může provádět pouze odborná firma
Nedílnou součástí cenové nabídky je projektová dokumentace; případné nedostatky je nutné konzultovat s projektantem a zahrnout do cenové nabídky